РАЗРАБОТЧИК ИП БОГДАНОВ А.А.

|  | УТВЕРЖДАЮ: Администрация Покровского сельского поселения Глава ___________ Сидоров В.В. м.п. |
| --- | --- |

Схема водоснабжения И  ВОДООТВЕДЕНИЯ

Покровского сельского поселения

новопокровского РАЙОНА

краснодарского края

НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2024 гг.

2014г.

Содержание.

| ВВЕДЕНИЕ | 7 |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ СХЕМЫ | 9 |
| 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 12 |
| 1.1Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения. | 12 |
| 1.1.1Система и структура водоснабжения с делением территорий на эксплуатационные зоны. | 12 |
| 1.1.2Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения. | 13 |
| 1.1.3Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения. | 13 |
| 1.1.4 Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения. | 13 |
| 1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды. | 16 |
| 1.1.6 Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой водоснабжения. | 16 |
| 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения. | 16 |
| 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. | 16 |
| 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения. | 18 |
| 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. | 18 |
| 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 18 |
| 1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения. | 19 |
| 1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов. | 19 |
| 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг. | 20 |
| 1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета. | 22 |
| 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения. | 22 |
| 1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения. | 22 |
| 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения. | 23 |
| 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды. | 23 |
| 1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды. | 23 |
| 1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учётом перспективного потребления. | 24 |
| 1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке. | 24 |
| 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения, территориальный баланс, баланс по группам абонентов. | 24 |
| 1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений. | 25 |
| 1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации. | 25 |
| 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. | 25 |
| - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам. | 25 |
| - Технические обоснования основных мероприятий. | 26 |
| 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения. | 26 |
| - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение. | 26 |
| 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. | 26 |
| 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения. | 27 |
| 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен. | 27 |
| 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения. | 27 |
| 1.4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения. | 27 |
| 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. | 27 |
| 1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод. | 28 |
| 1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке. | 29 |
| 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения. | 31 |
| 1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. | 34 |
| 1.7.1 Показатели качества питьевой воды. | 34 |
| 1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. | 34 |
| 1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов. | 34 |
| 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке. | 34 |
| 1.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды. | 35 |
| 1.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | 35 |
| 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения. | 36 |
| 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ. | 37 |
| 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения. | 37 |
| 2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории на эксплуатационные зоны. | 37 |
| 2.1.2 Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения. | 37 |
| 2.1.3 Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения. | 37 |
| 2.1.4 Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения. | 37 |
| 2.1.5 Состояние и функционирование канализационных сетей. | 37 |
| 2.1.6 Безопасность и надежность объектов централизованной системы водоотведения. | 38 |
| 2.1.7 Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду. | 38 |
| 2.1.8 Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения. | 38 |
| 2.1.9 Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения. | 38 |
| 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения. | 39 |
| 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения. | 39 |
| 2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения. | 39 |
| 2.2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов. | 39 |
| 2.2.4 Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам. | 39 |
| 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев. | 39 |
| 2.3 Прогноз объема сточных вод. | 41 |
| 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения. | 41 |
| 2.3.2 Структура централизованной системы водоотведения. | 41 |
| 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений. | 41 |
| 2.3.4 Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения. | 42 |
| 2.3.5 Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. | 42 |
| 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения. | 42 |
| 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения. | 42 |
| 2.4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения. | 42 |
| 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения. | 43 |
| 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. | 43 |
| 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. | 43 |
| 2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование. | 43 |
| 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения. | 44 |
| 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения. | 45 |
| 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. | 45 |
| 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади. | 45 |
| 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод. | 46 |
| 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения. | 48 |
| 2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения. | 48 |
| 2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения. | 48 |
| 2.7.2Показатели качества обслуживания абонентов. | 49 |
| 2.7.3 Показатели качества очистки сточных вод. | 49 |
| 2.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод. | 49 |
| 2.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод. | 50 |
| 2.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | 50 |
| 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы | 51 |
| Приложение №1 | 52 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2014 по 2024 гг. Покровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного  Главой администрации Покровского сельского поселения;

- генерального плана Покровского сельского поселения;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения";

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Покровском сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода, разводящие сети водопровода;

– в системе водоотведения – разводящие сети водоотведения, магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств федерального, краевого и муниципального бюджетов.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Покровского сельского поселения на 2014 – 2024 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Глава администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края.

Местонахождение проекта:  Россия, Краснодарский край, Новопокровский район, п. Новопокровский, ул. Ленина, 16а.

Нормативно-правовая база для разработки схемы - Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденный распоряжением Министерства экономики  от 24.03.2009г № 22-РМ;

- Постановление Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013г.

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2014 г. до 2024 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

-улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих сетей водопровода;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2024 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – с 2014 по 2018 годы:

- реконструкция существующих сетей водоснабжения;

- строительство канализационных сетей.

Второй этап строительства - с 2019 по 2024 годы:

-  реконструкция скважины;

-строительство очистных сооружений канализации.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 85738,31 тыс. руб., в том числе:

59138,31 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

26600,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов и внебюджетных средств.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

- 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

- 3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- 4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- 5. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края.

1.    ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

    - Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны.

Покровское  сельское поселение находится в Новопокровском районе Краснодарского края. Административным центром сельского поселения является п. Новопокровский. В границах поселения также расположены:  п. Восход, п. Животновод, п. Заречный, п. Степной и п. Мирный. Централизованное водоснабжение имеется во всех населенных пунктах.

До июля 2001 года водоснабжение населения осуществляло ПСК (колхоз) «Покровский» и ОАО «Восход». На балансе которых имелось 8 артезианских скважин для водоснабжения населения и 30,5 км распределительных водопроводных сетей, выполненных из различных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен. С июля 2001 года водоснабжением населения занималась администрация Покровского сельского поселения и в поселке Восход - ОАО «Восход». С 2006 года водоснабжением поселков Новопокровский, Животновод, Заречный, Мирный и Степной занимается МУ «Импульс» Покровского сельского поселения и с 2009 года водоснабжение поселка Восход передано в администрацию Покровского сельского поселения и занимается также МУ «Импульс». Дебет скважин составляет 118,3куб.м. в час. Вода из артезианских скважин подаётся глубинным насосом по трубам в водонапорные башни, из башен самотёком поступает в распределительные сети водопровода.

-износ водопроводных сетей составляет - 100 %;

-износ водонапорных башен – 75 %;

-износ артезианских скважин – 100 %;

-износ водонапорного оборудования: - глубинные насосы – 50%;

- трубы – 90 %.

Всего абонентов: населения – 804 , предприятий – 21.

1.1.2Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.

В Покровском сельском поселении отсутствуют территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.

1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09. 2013 № 782  применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды. Покровское сельское поселение  входит в технологическую зону с централизованным водоснабжением, сети водоснабжения которого эксплуатирует МУ «Импульс».  Сети водоснабжения находятся в собственности Покровского сельского поселения.

1.1.4 Результаты технического обследования централизованных

систем водоснабжения.

А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

На момент составления Схемы, источниками водоснабжения являются восемь артезианских скважин, расположенные на территории п. Новопокровский – 2 шт, п. Восход - 2 шт, п. Животновод – 1 шт, п. Заречный – 1 шт, п. Степной – 1 шт и п. Мирный – 1 шт. Подача воды в сеть происходит  через водонапорные башни, от которой проложены сети водопровода к жилым и производственным объектам.

Таблица 1. Основные показатели источников водоснабжения.

| Наименование скважины | Произ-ть, м3/час | Марка насоса | Режим работы | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина №6698, п. Восход | 16,0 | ЭЦВ 6-16-125 | 5820 ч/год | 1984 г. |
| Артезианская скважина №5809, п. Восход | 16,0 | 2ЭЦВ 6-16-110 | 3893 ч/год | 1978 г. |
| Артезианская скважина №5394, п. Степной | 10,0 | 2ЭЦВ 6-10-110 | 3636 ч/год | 1977 г. |
| Артезианская скважина №5382, п. Новопокровский | 16,0 | ЭЦВ 6-16-100 | 6031 ч/год | 1977 г. |
| Артезианская скважина №2387, п. Новопокровский | 16,0 | 2ЭЦВ 6-16-140 | 3873 ч/год | 1975 г. |
| Артезианская скважина №5867, п. Мирный | 10,0 | ЭЦВ 6-10-140 | 3836 ч/год | 1978 г. |
| Артезианская скважина №5330, п. Животновод | 10,0 | 2ЭЦВ 6-10-110 | 2918 ч/год | 1976 г. |
| Артезианская скважина №5380, п. Заречный | 16,0 | ЭЦВ 6-16-90 | 2720 ч/год | 1977 г. |

Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды.

На территории Покровского сельского поселения очистные сооружения отсутствуют.

Согласно  протокола лабораторных исследований проба питьевой воды соответствует  СанПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения по микробиологическим показателям».

В) Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций.

На территории Покровского сельского поселения централизованные насосные станции отсутствуют.

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения.

В Покровском сельском поселении  износ сетей составляет 100 %.

Таблица 2.

| Диаметр, мм | Протяженность, м | Материал |
| --- | --- | --- |
| ф200 | 2260,0 | асбестоцемент |
| ф150 | 16300,0 | асбестоцемент |
| ф 100 | 11120,0 | асбестоцемент |
| ф 75 | 150,0 | ПЭ |
| ф 63 | 670,0 | ПЭ |
| ИТОГО: | 30500,0 |  |

Д) Существующие технические и технологические проблемы.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Покровского сельского поселения  является изношенность водопроводных сетей 100%.  Асбестоцементные трубы  имеют более высокую шероховатость внутренней стенки, вследствие чего они быстро зарастают, снижая качество воды и пропускную способность трубопровода.

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых  может входить скрытая реализация, высоким утечкам способствует высокая аварийность сетей.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды, обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых  является:

- замена изношенных сетей;

-оптимизация гидравлического режима.

К нерациональному   и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление  воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения.

На территории Покровского сельского поселения отсутствует централизованное горячее водоснабжение. Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.

1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Территория Покровского сельского поселения не относится к территориям вечномерзлых грунтов, связи с чем,  в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.1.6 Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системой водоснабжения.

Собственником оборудования и сетей системы водоснабжения является Покровское сельское поселение. Эксплуатирует водопроводные сети МУ «Импульс».

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения.

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Развитие систем водоснабжения на период до 2024 года, учитывая мероприятия по реорганизации пространственной организации Покровского сельского поселения, предполагает:

- Замена водопроводной сети. Данные мероприятия увеличат надёжность и бесперебойность водоснабжения населения, повысит качество отпускаемой воды. Так же данные мероприятия позволят снизить потери в сетях, и уменьшат затраты на обслуживание сетей, что в свою очередь повысит эффективность системы водоснабжения.

Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2024 года и подключения 100% населения Покровского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения.

Таблица 3. Существующее и перспективное количество населения, подключенные к централизованному водоснабжению.

| №п/п | Населенные пункты | Количество населения с централизованным водоснабжением на 2013г. | Планируемое количество населения с централизованным водоснабжением на 2024г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Новопокровский | 1036 | 1028 |
| 2 | п. Восход | 597 | 605 |
| 3 | п. Животновод | 245 | 243 |
| 4 | п. Заречный | 267 | 265 |
| 5 | п. Степной | 194 | 195 |
| 6 | п. Мирный | 336 | 334 |
|  | Итого: | 2675 | 2670 |

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории Покровского сельского поселения  составит 894,4 м3/ сут.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются восемь артезианских  скважин.

В соответствии с требованиями нормативов источники питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны должны включать территорию источника водоснабжения в месте забора воды и состоять из трех поясов – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

Водопроводные сети необходимо проложить  для обеспечения 100%-ого охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения Покровского сельского поселения. Но связи с тем, что водопровод имеет 90 % износ,   необходима замена старых сетей, выработавших свой амортизационный ресурс и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для системы поливочного водопровода следует использовать поверхностные воды природных водных объектов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно необходимо устанавливать счетчики учета расхода воды.

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

Если в ближайшие 10 лет будет значительное увеличение населения, то необходимо будет выполнить:

- гидрогеологические изыскания недр земли;

- введение в эксплуатацию новых скважин;

- увеличение пропускной способности существующих водопроводных сетей;

- увеличение протяженности водопроводных сетей;

-  установка дополнительного оборудования или замена существующего на более мощное.

При существующем положении или  уменьшении численности населения все эти мероприятия будут не рациональны. В данном случае необходимо заменить водопроводные сети с большим % износа.

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке.

Общий баланс подачи и реализации питьевой воды представлен в таблице 4.

Таблица 4.

| Наименование | 2013 год |
| --- | --- |
| Поднято воды, м3/год | 295500,0 |
| Вода использованная потребителем, м3/год | 184500,0 |
| - население, м3/год | - |
| - бюджетные организации, м3/год | - |
| -прочие потребители, м3/год | - |
| Потери, м3/год | 114000,0 |

Централизованное горячее водоснабжение и техническое водоснабжение на территории Покровского сельского поселения отсутствует. Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.

1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.

Покровское сельское поселение  входит в технологическую зону с централизованным водоснабжением, сети  которой эксплуатирует МУ «Импульс». Сети водоснабжения находятся в собственности Покровского сельского поселения.

Таблица 5. Территориальный баланс подачи воды.

| Технологическая зона | Населенные пункты | Фактическое потребление за 2013г. |
| --- | --- | --- |
| МУ «Импульс» | п. Новопокровский | 54200,0 м3/год |
|  | п. Восход | 34200,0 м3/год |
|  | п. Животновод | 14200,0 м3/год |
|  | п. Заречный | 14000,0 м3/год |
|  | п. Степной | 7400,0 м3/год |
|  | п. Мирный | 15000,0 м3/год |

1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.

Таблица 6.

| Группы абонентов | Ед. изм. | Норма потребления | Современное состояние –2013год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потребителей | м3/сут |
| Население: |  |  |  |  |
| Жилая застройка с уличными колонками | чел. | 0,06 | 37 | 2,22 |
| Жилая застройка с дворовыми колонками | чел. | 0,07 | 460 | 32,2 |
| Жилая застройка с водопроводом и сливной ямой | чел. | 0,08 | 60 | 4,8 |
| Жилая застройка со всеми удобствами | чел. | 0,1 | 1615 | 161,5 |
| ИТОГО: |  |  |  | 200,72 |
| Бюджетные организации: |  |  |  |  |
| ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» | 1 работ. | 0,04 | 5 | 0,2 |
| МБОУ СОШ №9 | 1 учащ. | 0,3 | 230 | 69,0 |
| МБДОУ №21 | 1 ребенок | 0,2 | 60 | 12,0 |
| ГБУСО КК Новопокровский КЦСО «КОРДОН» | 1 работ. | 0,01 | 20 | 0,2 |
| МБУЗ «ЦРБ МО Новопокровский район» | 1 работ. | 0,05 | 10 | 0,5 |
| ИТОГО: |  |  |  | 81,9 |
| Прочие организации |  |  |  |  |
| ОАО «Восход» | 1 работ. | 0,2 | 115 | 23,0 |
| Прочие абоненты КФХ | 1 работ. | 0,1 | 53 | 5,3 |
| ИТОГО: |  |  |  | 28,3 |
| Полив | м2 | 0,005 |  | 186,34 |
| Суммарное потребление, м3/сут: |  |  |  | 497,26 |

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных групп потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления Покровского сельского поселения. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

-жилой застройки с дворовыми колонками – 60 л/сут;

-жилой застройки с дворовыми колонками – 70 л/сут;

-жилой застройки с водопроводом и сливной ямой – 80 л/сут;

- жилой застройки со всеми удобствами  – 100 л/чел. в сутки;

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественные  учреждения – 12 л на одного работника;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника;

- предприятия медицинского обслуживания населения – 13 л на одного больного;

- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

- общеобразовательные учреждения – 17 л на одного учащегося;

Расходы воды на наружное пожаротушение принимается в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м, в соответствии с генеральным планом.

В период с 2014 по 2024 год ожидается сохранение тенденции к увеличению удельного водопотребления жителями Покровского сельского поселения, связанное с улучшением жилищных условий, предусмотренным Генеральным планом.  Также присоединением к сетям водоснабжения новых жилых домов, планируемых к застройке на участках в существующих границах населенных пунктов или включаемых в границы населенных пунктов. Среднесуточное водопотребление на 1 человека составляет – 136 литров в сутки. Согласно генплану при выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно- технического оборудования, установки водомеров и др. к 2024 году запланировано снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов

по установке приборов учета.

На данный момент в Покровском сельском поселении  зарегистрировано 825 абонентов потребления воды. Приборы учета имеются у 471 абонента. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды.

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Таблица 7.

| Населенный пункт | Установленная мощность источников водоснабжения м3/сутки | Фактическое потребление (среднесуточное) м3/сутки | Резерв/Дефицит м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Новопокровский | 768,0 | 148,49 | Резерв 619,51 м3/сутки |
| п. Восход | 768,0 | 93,69 | Резерв 674,31 м3/сутки |
| п. Животновод | 240,0 | 38,9 | Резерв 201,1 м3/сутки |
| п. Заречный | 384,0 | 38,36 | Резерв 345,64 м3/сутки |
| п. Степной | 240,0 | 20,27 | Резерв 219,73 м3/сутки |
| п. Мирный | 240,0 | 41,0 | Резерв 199,0 м3/сутки |

Как видно из таблицы, существующие водозаборные сооружения работают на 8% - 19 % своих производственных мощностей, поэтому дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения нет, и существует резерв.

1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения.

Фактическое потребление воды за 2013  год составило 295500,0 м3/год, в среднем в сутки 809,58 м3/сут. К 2024 году ожидаемое водопотребление составит 326460,0 м3/год, в среднем в сутки 894,4  м3/сут. Динамика присоединенной нагрузки (м3/сут) показана в диаграмме.

1.3.8  Описание централизованной системы горячего водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения в Покровском сельском поселении отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

Строительство централизованно горячего водоснабжения не целесообразно и экономически не выгодно.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

Фактическое и ожидаемое потребление воды, приведены в таблице 8.

Таблица 8.

|  | Потребление воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое |  |  | Ожидаемое |  |  |
|  | Годовое тыс.м³ | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс. м³/сут | Годовое тыс.м³ | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс. м³/сут |
| Питьевая вода | 181,5 | 0,497 | - | 326,46 | 0,894 | 1,07 |

Фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить потребление воды в целях экономии.

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды.

На территории  Покровского сельского поселения находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением в п. Новопокровский, п. Восход, п. Животновод, п. Заречный, п. Степной и п. Мирный.  Все водопроводные  сети эксплуатирует  МУ «Импульс».

1.3.11 Прогноз распределения максимальных расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов, с учётом перспективного потребления.

Максимальные расходы воды на водоснабжение в 2024 г.

Таблица 9.

| Застройка | Ед.изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления в м3/сут | Максимальный суточный расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая застройка с водопроводом и канализацией | чел. | 2670 | 0,25 | 667,5 |
| Бюджетные организации | чел. | - | - | 81,9 |
| Прочие организации | чел. | - | - | 28,3 |
| Потери | % | 5 | - | 18,0 |
| Неучтенные расходы | % | 15 | - | 116,7 |
| Итого |  |  |  | 912,4 |

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке.

На момент составления Схемы потери равны 62% от общего потребления воды, что составляет 114000,0 м3/год. На расчетный срок, при замене всех водопроводных сетей с большим % износа, потери будут равны 5% -6530,0 м3/год.

1.3.13  Перспективные балансы водоснабжения, территориальный баланс, баланс по группам абонентов.

Таблица 10. Перспективный баланс водоснабжения Покровского сельского поселения (м³/сут).

| №№ п/п | Группы абонентов | Измеритель | Норма потребления м3/сут | Прогноз на 2024год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Потребители | м3/сут |
| 1 | Население: |  |  |  |  |
|  | Жилая застройка с водопроводом и канализацией | чел. | 0,25 | 2670 | 667,5 |
|  | ИТОГО: |  |  | 2670 | 667,5 |
| 2 | Бюджетные организации |  |  |  |  |
|  | ОАО «КУБАНЬЭНЕРГО» | 1 работ. | 0,04 | 5 | 0,2 |
|  | МБОУ СОШ №9 | 1 учащ. | 0,3 | 230 | 69,0 |
|  | МБДОУ №21 | 1 ребенок | 0,2 | 60 | 12,0 |
|  | ГБУСО КК Новопокровский КЦСО «КОРДОН» | 1 работ. | 0,01 | 20 | 0,2 |
|  | МБУЗ «ЦРБ МО Новопокровский район» | 1 работ. | 0,05 | 10 | 0,5 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 81,9 |
| 3 | Прочие организации |  |  |  |  |
|  | ОАО «Восход» | 1 работ. | 0,2 | 115 | 23,0 |
|  | Прочие абоненты КФХ | 1 работ. | 0,1 | 53 | 5,3 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 28,3 |
| 4 | Неучтенные расходы | % | 15 |  | 116,7 |
|  | Суммарное потребление, м3/сут: |  |  |  | 894,4 |

1.3.14  Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.

Таблица 11.

| Показатели | 2024 г. |  |  | Требуемая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год | Водозабор, тыс. м³/год | Очистные, тыс. м³/год |
| Покровское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| питьевая | 332,99 | 326,46 | 6,53 | 350,0 | 350,0 |

1.3.15  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Функции гарантирующей организации выполняет МУ «Импульс».

1.4  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

- 2015-2020 гг. – реконструкция существующей водопроводной сети;

-2015 г. – гидрогеологические исследования;

-2016 -2018г. – реконструкция скважин;

- 2016-2018 г. – установка частотных преобразователей.

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий.

1. Реконструкция  существующих водопроводных сетей необходима:

-для бесперебойной работы системы водоснабжения.

- для сокращения потерь в водопроводной сети;

2.  Гидрогеологические исследования необходимы для определения запаса подземных вод;

3. Реконструкция  скважин необходима для обеспечения Покровского сельского поселения водой в полном объеме;

4. Установка частотных преобразователей необходимо для регулирования напора и расхода воды в сети.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.

На данный момент в Покровском сельском поселении осуществляется текущий ремонт объектов систем водоснабжения по мере необходимости. На расчетный срок планируется вывод  из эксплуатации  всех водонапорных башен.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами  водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.

В настоящее время в Покровском сельском поселении аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют силами МУ «Импульс».

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На данный момент в Покровском сельском поселении зарегистрировано 825 абонентов потребления воды. Приборы учета имеются у 471 абонента. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды,  при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам (населённым пунктам).

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения.

Водопроводные разводящие сети планируются кольцевыми, хозяйтвенно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб диаметром 76-150 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 до верха трубы.

Схема водоснабжения Покровского сельского поселения представлена в Приложении 1.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен.

На расчетный срок в Покровском сельском поселении не планируется строительство насосных станций и водонапорных башен.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Границы планируемых зон размещения скважин показаны на карте размещения новых объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

1.4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

Схема водоснабжения Покровского сельского поселения  представлена в Приложении 1.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем  водоснабжения.

1.5.1  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.

В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод имеет важное значение, как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод.

Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам.

Повторное использование промывных вод применяется на большинстве водопроводных станций. Вода от промывки фильтров через регулирующий резервуар – песколовку поступает в отстойник оборотных вод, откуда осветленная вода перекачивается в голову основных очистных сооружений. Отстаивание воды в отстойнике осуществляется без применения реагентов. Песок сбрасывается на песковую площадку, а осадок – в иловый резервуар, откуда насосной станцией подается на иловые карты.

На некоторых станциях имеются пруды-накопители, куда поступают промывные воды и осадок, но в конечном итоге после прохождения через грунт они попадают в подземную воду и частично в водоисточник.

Промывные воды фильтров могут быть сброшены в канализационную сеть, как это осуществляется в ряде городов. Такое решение проблемы является наиболее рациональным, и данный метод требует специального рассмотрения с целью более широкого его применения.

Выбор метода  сброса промывных вод будет осуществлён на стадии проектирования.

1.5.2  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с  нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя.

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогеносодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий рекомендуется в дальнейшем прекращение использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений. Вместо жидкого хлора предлагается использовать новые эффективные обеззараживающие агенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества -жидкого хлора.

Дезинфицирующие свойства растворов гипохлорита натрия (ГПХН) объясняется наличием в них активного хлора и кислорода.  В водных растворах ГПХН сначала диссоциирует на ионы Nа+ и СlО- , последний из которых может разлагаться с выделением активного кислорода или  хлора. Следовательно, разложение гипохлорита натрия в процессе его хранения является  закономерным процессом. Хранение растворов ГПХН всегда сопровождается выпаданием осадка в виде мелких хлопьев.

При использовании ГПХН и его хранении необходимо определить его основные характеристики, в частности, содержание активного хлора, а также знать скорость разложения ГПХН.

Согласно ГОСТу допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30%. первоначального содержания. В то же время при правильной доставке и хранении, падение активного хлора в растворе ГПХН может не превышать  15% в течение месяца.

Потребители обязаны знать основные правила транспортирования и хранения гипохлорита натрия.

1. Гипохлорит натрия транспортируется  железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов.

2. ГПХН  перевозится в гуммированных железнодорожных цистернах, в контейнерах из стеклопластика или полиэтилена.

3. Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода.

4. Цистерны,  контейнера, бочки должны быть заполнены на 90% объема.

5. Наливные люки должны быть уплотнены резиновыми прокладками.

6. Контейнеры и бочки перед заполнением должны быть обязательно промыты, т.к. оставшийся осадок резко снижает концентрацию  активного хлора в растворе, часть из которого расходуется на окисление вещества осадка.

7. Хранить растворы гипохлорита натрия можно только в затемненных или окрашенной темной краской стеклянных бутылях или полиэтиленовых канистрах, бочках.

Известно, что ионы металлов являются катализатором процесса разложения ГПХН. Поэтому стальная тара для перевозки и хранения должна быть обязательно гуммирована. Замечено существенное влияние температуры на скорость разложения. При повышении температуры скорость разложения гипохлорита натрия резко увеличивается. Поэтому продукт хранят в закрытых  складских неотапливаемых помещениях.

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2013, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, связи с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Результаты расчетов приведены в таблице 12.

Таблица 12.

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость 1 ед, (руб.) | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция водопроводной сети | км | 30,5 | 1 700 000,0 | 51850,0 |
| Гидрогеологические исследования | шт | 1 | 1 800,0 | 1800,0 |
| Реконструкция скважины (8 шт) |  |  |  |  |
| Замена насоса | шт | 8 | 75 000,0 | 600,0 |
| Обсадная труба | м | 925 | 270,0 | 249,75 |
| Фитинги и запорная арматура | компл. | 8 | 10000,0 | 80,0 |
| Кабель силовой водопогружной | м | 925 | 110,0 | 101,75 |
| Оголовок | шт | 8 | 4000,0 | 32,0 |
| Пуско-наладочные работы |  |  | 30000,0 | 30,0 |
| Транспортные расходы | % | 20 |  | 218,7 |
| Установка частотных преобразователей | шт | 8 | 170,0 | 1360,0 |
| Итого: |  |  |  | 56322,2 |
| Неучтенные расходы | % | 5 |  | 2816,11 |
| Всего: |  |  |  | 59138,31 |

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

1.7.1 Показатели качества питьевой воды.

Водоснабжение Покровского сельского поселения осуществляется от 8-ми артезианских скважин. Водоподготовка и водоочистка отсутствует, потребителям подается исходная (природная) вода.

До 2024 года строительство очистных сооружений не рационально, связи с тем, что вода соответствует СанПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции отдельных изношенных участков сети водоснабжения и оборудования для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения, а так же для снижения потерь.

    - Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо:

- усовершенствовать  диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

- усовершенствовать  аварийную службу, для круглосуточного выезда на объекты, для устранения аварий в водопроводных  сетях;

- обеспечивать качественный учет для своевременного расчета абонентов.

1.7.4  Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.

За время эксплуатации 100 % водопроводных сетей Покровского сельского поселения сильно износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.

На данный момент в Покровском сельском поселении зарегистрировано 825 абонентов потребления воды.  Приборы учета имеются у 471 абонента.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях  и замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

1.7.5Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.

Целью инвестиционной программы является выявление основных направлений деятельности  МУ «Импульс» в системе водоснабжения, для обеспечения населения Покровского сельского поселения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья.

Инвестиционной программой определяется необходимость модернизации основных фондов предприятия для улучшения качества, надёжности и экологической безопасности систем водоснабжения с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования.

Инвестиционная программа определяет перспективы тарифной политики на услуги водоснабжения до 2024 года и выбора оптимального финансирования с учетом платежеспособности потребителей услуг.

Для достижения этой цели необходимо выявление задач и мероприятий для решения приоритетных проблем на период действия инвестиционной программы.

51850,0  тыс. руб. – реконструкция водопроводной сети;

1800,0 тыс. руб. – гидрогеологические исследования;

772,2 тыс. руб. – реконструкция  скважин;

1360,0 тыс. руб. – установка частотного преобразователя.

1.7.6  Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

В Покровском сельском поселении бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ.

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Покровского сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны.

В Покровском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы и общественные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

В настоящее время очистные сооружения в Покровском сельском поселении отсутствуют. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места.

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах Покровского сельского поселения создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

    - Результатов технического обследования централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Покровском сельском поселении отсутствует.

    - Технологические зоны водоотведения.  Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения.

Технологические зоны водоотведения в Покровском сельском поселении отсутствуют, т.к. отсутствует централизованное водоотведение.

    - Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Очистные сооружения в Покровском сельском поселении отсутствуют, связи с этим утилизация осадков не производится.

    - Состояние и функционирование канализационных сетей.

Централизованное водоотведение в Покровском сельском поселении отсутствует. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.

    - Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Покровском сельском поселении отсутствует. В настоящее время очистные сооружения так же отсутствуют.

    - Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в Покровском сельском поселении отсутствуют. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места.

Отсутствие канализационной сети в Покровском сельском поселении создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

Так же существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь приведёт к заболеваниям среди местных жителей.

    - Территории сельского поселения, не охваченные централизованной системой водоотведения.

Вся территория Покровского сельского поселения не охвачена централизованной системой водоотведения.

    - Существующие технические и технологические  проблемы системы водоотведения поселения.

Существующие  технические и технологические проблемы водоотведения:

- отсутствие централизованной системы водоотведения;

- отсутствие очистки сточных вод;

- недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

  - Балансы сточных вод в системе водоотведения.

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.

Централизованное водоотведение в Покровском сельском поселении отсутствует, связи с чем отсутствует учет поступления сточных вод.

    - Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.

В Покровском сельском поселении отсутствуют ливневые канализации и дренажные системы.

    - Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.

В Покровском сельском поселении отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод,  связи с отсутствием централизованных систем водоотведения.

    - Ретроспективный анализ  за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам.

Централизованное водоотведение в Покровском сельском поселении отсутствует.

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  поселения, с учётом различных сценариев.

Учитывая низкую численность населения, строительство централизованной канализации в Покровском сельском поселении на расчетный срок не рационально. Поэтому рекомендуется местная система канализации при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения.

В Покровском сельском поселении  на расчетный срок необходимо 100% населения обеспечить локальной системой канализацией.

Таблица 13. Расчетное  среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе.

| Наименование | Объем поступления сточных вод, м3/сут |
| --- | --- |
| п. Новопокровский |  |
| Население, м3/год | 257,0 |
| Бюджетные организации, м3/год | 81,9 |
| Прочие организации, м3/год | 5,3 |
| Неучтенные расходы, м3/год | 68,84 |
| Итого: | 413,04 |
| п. Восход |  |
| Население, м3/год | 151,25 |
| Прочие организации, м3/год | 23,0 |
| Неучтенные расходы, м3/год | 34,85 |
| Итого: | 209,1 |
| п. Животновод |  |
| Население, м3/год | 60,75 |
| Неучтенные расходы, м3/год | 12,15 |
| Итого: | 72,9 |
| п. Заречный |  |
| Население, м3/год | 66,25 |
| Неучтенные расходы, м3/год | 13,25 |
| Итого: | 79,5 |
| п. Степной |  |
| Население, м3/год | 48,75 |
| Неучтенные расходы, м3/год | 9,75 |
| Итого: | 58,5 |
| п. Мирный |  |
| Население, м3/год | 83,5 |
| Неучтенные расходы, м3/год | 16,7 |
| Итого: | 100,2 |

  - Прогноз объема сточных вод.

Расчетное  среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе

в Покровском  сельском поселении принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 933,0 м3/сутки и соответственно 340,632  тыс. м3/год.

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в   централизованную систему водоотведения.

Сведения о фактическом  поступлении отсутствуют, в связи с отсутствием на сегодняшний день централизованной системы водоотведения, а ожидаемые поступления сточных вод на основании СНиП 2.0403-85 составят к концу расчетного срока 0,933 тыс.м3/сутки и соответственно 340,632 тыс. м3/год.

    - Структура централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Покровском сельском поселении отсутствует.

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений.

Требуемая мощность очистных сооружений, определена согласно прогноза объёма поступления сточных вод в систему водоотведения.

В  Покровском сельском поселении на расчетный срок, учитывая его дальнейшее развитие, рекомендуется строительство локальных очистных сооружений типа «ТОПАС», мощностью:

- п. Новопокровский - 450,0 м3/сутки;

- п. Восход – 250,0  м3/сутки;

-п. Животновод – 100,0 м3/сутки;

- п. Заречный – 100,0 м3/сутки;

- п. Степной – 100,0 м3/сутки;

- п. Мирный – 150,0 м3/сутки.

    - Анализ гидравлических режимов  и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Покровском сельском поселении отсутствует.

    - Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Очистные сооружения в Покровском сельском поселении отсутствуют.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Основные решения по обеспечению объектов Покровского сельского поселения системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

Планируется строительство очистных сооружений биологической очистки воды канализационных коллекторов. Сброс очищенных стоков намечается по уклону рельефа с последующим выпуском в близлежащие водоемы, балки и пониженные места.

2.4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения.

1. 2015-2022 г.г.  строительство сетей водоотведения для повышения уровня жизни населения и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

2.  2014-2016г.г. – строительство локальных очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

2.4.3 Обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

1. Строительство сетей водоотведения необходимо для повышения уровня жизни населения и снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду и организации отведения канализационных стоков к очистным сооружениям;

2. Строительство очистных сооружений требуется для снижения негативного воздействия на окружающую среду и повышения уровня обслуживания населения.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах  централизованной системы водоотведения.

На данный момент централизованная канализация в Покровском сельском поселении отсутствует.

2.4.5 Сведения о развитии  систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

В Покровском сельском поселении отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. На конец расчетного периода планируется организовать в Покровском сельском поселении аварийную и диспетчерскую службы.

Также на наиболее проблематичных участках трубопровода рекомендуется установить датчики разрыва трубы.

2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения  намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Маршруты прохождения трубопроводов по территории Покровского сельского поселения и расположение площадок под объекты водоотведения  будет возможно определить только после предпроектных изысканий и геодезических исследований. К 2024 году планируется  100%  обеспечение населения локальной системой водоотведения.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ   диаметром 160-200 мм.

2.4.7 Границы и характеристики  охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СниП 40-30-99 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 85 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила» и СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории Покровского сельского поселения.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону. Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Покровском сельском поселении отсутствует. Границы планируемых зон размещения установит проект водоотведения Покровского сельского поселения.

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты,  подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Учитывая низкую численность населения, строительство централизованной канализации в Покровском сельском поселении на расчетный срок не рационально. На данной территории рекомендуется местная система канализации при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения.

Планируется строительство очистных сооружений биологической очистки воды в каждом населенном пункте Покровского сельского поселения. Сброс очищенных стоков намечается по уклону рельефа с последующим выпуском в близлежащие водоемы, балки и пониженные места.

Основные решения по обеспечению объектов Покровского сельского поселения  системами водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.  Очищенные до 96% стоки, как условно чистые воды, возможно направить по естественному уклону рельефа.

Необходимо приступить к строительству канализационных коллекторов и разводящих сетей с применением запорной арматуры и полиэтиленовых труб с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.

Реализация данных мероприятий увеличит обеспеченность жилого фонда системой канализации, а также будет способствовать улучшению экологической ситуации в Покровском сельском поселении.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Наличие индивидуальной канализации оставляет нерешенным вопрос по вывозу канализационных стоков. В настоящее время в Покровском сельском поселении очистные сооружения отсутствуют. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места.

В Покровском сельском поселении рекомендуются локальные системы водоотведения с очистными сооружениями типа «ТОПАС» общей мощностью до 700,0 м3 в сутки. Очищенные до 96% стоки, как условно чистые воды возможно направлять по естественному уклону рельефа.

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 96%.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

высокая степень очистки сточных вод - 96%;

безопасность для окружающей среды;

отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

компактность;

возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

Все системы очистки должны включать комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на оздоровление окружающей среды от инвазионного материала – дегельминтизация.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях  в строительство, реконструкции и модернизацию объектов  централизованной системы водоотведения.

В строительство систем водоотведения необходимы   капитальные вложения,  для:

- улучшения экологической ситуации в Покровском сельском поселении;

- снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды;

- обеспечение надежности систем водоотведения;

- создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

2.7  Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

Для надежного и бесперебойного водоотведения  требуется строительство локальной канализации в Покровском сельском поселении с очисткой стоков на блочно-модульных очистных сооружениях с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки будут перерабатываться в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением. С учетом финансовых возможностей населения и бюджета канализование планируется производить  поэтапно с постепенным наращиванием мощности очистных сооружений  путем установки дополнительных модулей. В первую очередь локальной  канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

2.7.2 Показатели  качества обслуживания абонентов.

Централизованное водоотведение в Покровском сельском поселении отсутствует, в связи с этим на расчетный срок необходимо обеспечить подключение 100%   населения Покровского сельского поселения  к системам водоотведения.  Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:

- качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

- аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных  сетях;

- качественный учет для своевременного расчета абонента.

2.7.3 Показатели качества  очистки сточных вод.

Централизованное водоотведение в Покровском сельском поселении отсутствует. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места.

Необходимо строительство очистных сооружений, для биологической очистки сточных вод, после чего их можно использовать на полив зеленых насаждений.

Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Также необходимо регулярное проведение мониторинга степени очистки сточных вод.

2.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

Для эффективного контроля необходимо установить на очистных сооружениях приборы учета сточных вод.

Системы сбора и очистки сточных вод должны гарантировать защиту горизонтов подземных вод от загрязнения.

Очищенные до 96% стоки как условно чистые воды можно использовать на полив зеленых насаждений или направлять в систему дренирующих каналов с последующим выпуском в близлежащие водоемы.

    - Соотношение цены  реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности.

Оценка капитальных вложений, выполненных в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения схемы, будет приведена в соответствии к текущим прогнозным ценам после изготовления  проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений и строительство канализационной трубопроводной системы.

26600,0 тыс. руб. – строительство централизованной системы водоотведения, для снижения вредного воздействия на окружающую среду, в том числе:

500,0 тыс. руб. – проект водоотведения Покровского сельского поселения;

2100,0 тыс. руб. –  строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на водные объекты;

24000,0 тыс. руб. – строительство трубопроводной системы, для подключения всех потребителей к системам водоотведения.

    - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения  в Покровском сельском поселении отсутствуют, в связи  с отсутствием централизованной канализации.

.

Приложение 1: Графическая часть.